## DCS
DCS报警
岗位 | 设备 | 工艺位置 | 数值 | 单位 | 报警下线 | 报警上线 | 消音 | 相关数值、DCS情况 | 序号 | 录音
炉前 | 投料皮带 | 1#喂料皮带投料量 | 8.5 | t/h | 3 | 15 | √ |  | 1 | 1#喂料皮带投料量低 | 1#喂料皮带投料量偏高
|  | 2#喂料皮带投料量 | 9.5 |  | 3 | 15 | √ |  | 2 | 2#喂料皮带投料量低 | 2#喂料皮带投料量偏高
|  | 3#喂料皮带投料量 | 11 |  | 3 | 15 | √ |  | 3 | 3#喂料皮带投料量低 | 3#喂料皮带投料量偏高
| 风量 | 炉前风机风量 | 44000 |  | 35000 | 49000 | √ |  | 4 | 沸腾炉 炉底风量偏低
| 沸腾炉 | 沸腾炉气室压力 | 15.5 | kpa | 12 | 15.55 | √ |  | 5 | 沸腾炉 底压低
| 电尘 | 电尘出口负压 | 1.01 |  | 0.8 | 1 | √ |  | 6 | 电尘出口负压低
| 沸腾炉 | 旋风氧含量 | 0.94 | % | 0.8 | 1.2 | √ |  | 7 | 氧量偏低 | 氧量偏高
|  | 沸腾炉1#底温 | 884 | ℃ | 850 | 950 | √ |  | 8 | 沸腾炉1#底温低 | 沸腾炉1#底温高
|  | 沸腾炉2#底温 | 897 |  | 850 | 950 | √ |  | 9
|  | 沸腾炉3#底温 | 906 |  | 850 | 950 | √ |  | 10 | 沸腾炉3#底温低 | 沸腾炉3#底温低
| 风机 | 炉前风机润滑油温 | 24.8 | ℃ | 22 | 40 | √ | ≥45摄氏度 DCS报警 | 11 | 炉前风机润滑油温低 | 炉前风机润滑油温高
|  | 炉前风机润滑油压 | 0.22 | MPa | 0.12 | 0.25 | √ | ≤0.12MPa DCS报警 | 12 | 炉前风机润滑油压低 | 炉前风机润滑油压高
DCS报警 工艺位置: 炉前风机靠电机端振动; DCS报警 数值: 1.8; DCS报警 报警上线: 2.2; DCS报警 消音: √ |  | 13 |  | 炉前风机靠电机端振动大
DCS报警 工艺位置: 炉前风机靠汽机端振动; DCS报警 数值: 1.2; DCS报警 报警上线: 2.2; DCS报警 消音: √ |  | 14 |  | 炉前风机靠汽机端振动大
|  | 炉前风机靠电机端轴瓦温度 | 38 | ℃ |  | 68 | √ |  | 15 | 炉前风机靠电机端轴瓦温度高
|  | 炉前风机靠汽机端轴瓦温度 | 33 | ℃ |  | 68 | √ |  | 16 | 炉前风机靠汽机端轴瓦温度高
|  | 炉前风机转速 | 2490 | rpm | 2400 | 2580 |  |  | 17 | 炉前风机转速低
| 电机 | 炉前电机靠风机端轴承温度 | 35 | ℃ |  | 65 | √ |  | 18 | 炉前电机靠风机端轴承温度高
|  | 炉前电机后端轴承温度 | 35 | ℃ |  | 65 | √ |  | 19 | 炉前电机后端轴承温度高
|  | 炉前电机电流 | 75 | A |  | 80 | √ |  | 20 | 炉前电机电流超额定电流
|  | 炉前电机定子温度T1 | 80 | ℃ |  | 100 | √ |  | 21 | 炉前电机定子温度1号温度高
DCS报警 工艺位置: 炉前电机定子温度T2; DCS报警 数值: 80; DCS报警 报警上线: 100; DCS报警 消音: √ |  | 22 | 炉前电机定子温度2号温度高
DCS报警 工艺位置: 炉前电机定子温度T3; DCS报警 数值: 80; DCS报警 报警上线: 100; DCS报警 消音: √ |  | 23 | 炉前电机定子温度3号温度高
| 透平机 | 炉前透平机油压 | 0.17 | MPa | 0.12 | 0.22 | √ | ≤0.12MPa DCS报警 | 24 | 炉前透平机油压低 | 炉前透平机油压高
|  | 炉前透平机油温 | 21 | ℃ |  | 42 | √ | ≥50μm DCS报警 | 25 | 炉前透平机油温低 | 炉前透平机油温高
|  | 炉前透平机出口排汽压力 | 0.47 | MPa |  | 0.55 | √ | ≥0.6MPa DCS报警 | 26 | 炉前透平机排汽压力高
DCS报警 工艺位置: 炉前汽机靠风机端振动; DCS报警 数值: 1.38; DCS报警 报警上线: 2.5; DCS报警 消音: √ |  | 27 | 炉前汽机靠风机端振动高
DCS报警 工艺位置: 炉前汽机后端振动; DCS报警 数值: 1.25; DCS报警 报警上线: 2.5; DCS报警 消音: √ |  | 28 | 炉前汽机后端振动高
排渣 | 刮板 | 锅炉刮板机电流 | 6.6 | A |  | 12 | √ | 7.5KW | 29 | 锅炉刮板机电流低 | 锅炉刮板机电流高
|  | 电尘刮板机电流 | 12.4 | A |  | 24 | √ | 15KW | 30 | 电尘刮板机电流低 | 电尘刮板机电流高
| 滚筒 | 电尘滚筒电流 | 24.8 | A |  | 30 | √ | 37KW | 31 | 电尘滚筒电流低 | 电尘滚筒电流高
DCS报警 工艺位置: 浸没滚筒电流; DCS报警 单位: A; DCS报警 消音: √ | 37KW | 32 | 浸没滚筒电流低 | 浸没滚筒电流高
| 皮带 | 排渣皮带电流 | 9.2 | A |  | 14 | √ | 15KW | 33 | 排渣皮带电流低 | 排渣皮带电流高
DCS报警 岗位: 锅炉; DCS报警 设备: 汽包; DCS报警 工艺位置: 汽包液位报警 | ≤30% ； ≥70% DCS报警 | 34 | 汽包液位低 | 汽包液位高
[9 empty] | 35 | 电结点液位低 | 电结点液位高
| 除氧器 | 除氧器温度 | 99 | ℃ | 99 | 105 |  |  | 36 | 除氧器温度低 | 除氧器温度高
DCS报警 工艺位置: 除氧器压力; DCS报警 数值: 0.009; DCS报警 单位: MPA; DCS报警 报警上线: 0.12 |  | 37 | 除氧器压力高
|  | 除氧器液位报警 | 79.8 | % | 55 | 82 |  | ≤50% ； ≥82% DCS报警 | 38 | 除氧器液位低 | 除氧器液位高
DCS报警 工艺位置: 除氧器电导率; DCS报警 数值: 22; DCS报警 单位: us/cm; DCS报警 报警上线: 150 |  | 39 | 除氧器电导率高
|  | 除氧器PH值 | 8.9 | mm/s | 7 | 10 |  |  | 40 | 除氧器PH值低 | 除氧器PH值高
| 脱盐水 | 脱盐水槽A液位 | 76.8 | % | 20 | 85 |  |  | 41 | 脱盐水槽A液位低 | 脱盐水槽A液位高
|  | 脱盐水槽B液位 | 76.2 | % | 20 | 85 |  |  | 42 | 脱盐水槽B液位低 | 脱盐水槽B液位高
|  | 脱盐水槽C液位 | 76 | % | 20 | 85 |  |  | 43
| 给水泵 | 锅炉给水泵出口压力 | 4.7 | MPa | 4 | 5.2 |  |  | 44 | 锅炉给水泵压力低 | 锅炉给水泵压力高
| 主蒸汽 | 锅炉主蒸汽压力 | 3.5 | MPa | 3.3 | 3.75 |  | ≥3.75MPa DCS报警 | 45 | 主蒸汽压力低 | 主蒸汽压力高
| 主蒸汽 | 锅炉主蒸汽温度 | 440 | ℃ | 420 | 458 |  | ≤400℃； ≥455℃ DCS报警 | 46 | 主蒸汽温度低 | 主蒸汽温度高
| 蒸汽 | 低过出口汽温 | 360 | ℃ | 340 | 380 |  |  | 47 | 低过出口汽温低
| 给水 | 锅炉给水流量 | 54 | m3/h | 蒸汽流量-1 | 60 |  |  | 48 | 锅炉给水流量低 | 锅炉给水流量高
| 汽包 | 汽包压力 | 4.1 | MPa | 4 | 4.25 |  | 压力≤4.15MPa低报 ≥4.25MPa高报 | 49 | 汽包压力低 | 汽包压力高
|  | 汽包液位A | 47 | % | 38 | 50 |  |  | 50 | 汽包液位A低 | 汽包液位A高
|  | 汽包液位B | 40 | % | 30 | 42 |  |  | 51 | 汽包液位B | 汽包液位B高
| 热水泵 | 热水循环泵流量 | 681 | m3/h | 550 | 765 |  | 流量小于550m3/h DCS报警 | 52 | 热水循环泵流量低 | 热水循环泵流量高
|  | 热水循环泵出口压力 | 4.7 | MPa | 汽包压力 | 5 |  |  | 53 | 热水循环泵出口压力低 | 热水循环泵出口压力高
DCS报警 设备: 电导; DCS报警 工艺位置: 磷铵冷凝水PH值; DCS报警 数值: 8; DCS报警 报警下线: 7 | ≥300 | 54 | 磷铵冷凝水PH值低 | 磷铵冷凝水PH值高
DCS报警 工艺位置: 磷铵冷凝水电导率; DCS报警 数值: 100; DCS报警 报警上线: 120 | ≥300 | 55 | 磷铵冷凝水电导率高
DCS报警 工艺位置: 水铵冷凝水PH值; DCS报警 数值: 8; DCS报警 报警下线: 7 | ≥300 | 56 | 水铵冷凝水PH值低 | 水铵冷凝水PH值高
DCS报警 工艺位置: 水铵冷凝水电导率; DCS报警 数值: 100; DCS报警 报警上线: 120 |  | 57 | 水铵冷凝水电导率高
DCS报警 工艺位置: B罐冷凝水PH值; DCS报警 数值: 8.2; DCS报警 报警下线: 7; DCS报警 报警上线: 9.5 |  | 58 | B罐冷凝水PH值低 | B罐冷凝水PH值高
DCS报警 工艺位置: C罐冷凝水PH值; DCS报警 数值: 8.2; DCS报警 报警下线: 7; DCS报警 报警上线: 9.5 |  | 59 | C罐冷凝水PH值低 | C罐冷凝水PH值高
DCS报警 工艺位置: 锅炉炉水PH值; DCS报警 数值: 10; DCS报警 报警下线: 9; DCS报警 报警上线: 11 |  | 60 | 锅炉炉水PH值低 | 锅炉炉水PH值高
净化 | 高位槽 | 高位水槽液位报警 | 1.83 | m | 1.75 | 1.95 |  | ≥1.95℃；≤1.75 | 61 | 高位槽液位低 | 高位槽液位高
| 动力波 | 动力波出口温度 | 54 | ℃ |  | 75 |  | ≥75高高警 | 62 | 动力波出口温度高
DCS报警 工艺位置: 动力波出口温度; DCS报警 数值: 54; DCS报警 单位: ℃; DCS报警 报警上线: 62 | ≥ 65 ℃ | 63
DCS报警 工艺位置: 动力波流量; DCS报警 数值: 669; DCS报警 单位: m3/h; DCS报警 报警下线: 450 | ≤450 | 64 | 动力波流量低
| 洗涤塔 | 动力波循环槽液位 | 1.72 | m | 1.5 | 1.83 |  |  | 65 | 动力波槽液位低 | 动力波槽液位高
|  | 填料塔液位 | 1.82 | m | 1.5 | 1.83 |  | ≤1.5；≥1.8 | 66 | 填料塔液位低 | 填料塔液位高
|  | 填料塔出口温度 | 31 | ℃ | 29 | 40 |  |  | 67 | 填料塔出口温度高
|  | 填料塔泵出口压力 | 0.16 | MPa | 0.12 | 0.2 |  |  | 68 | 填料塔泵出口压力低 | 填料塔泵出口压力高
| 高位槽 | 高位槽泵出口压力 | 0.189 | MPa | 0.12 | 0.22 |  |  | 69 | 高位槽泵出口压力低 | 高位槽泵出口压力高
| 稀酸槽 | 斜板出口稀酸槽液位 | 1.1 | m | 0.9 | 1.19 |  |  | 70 | 斜板出口稀酸槽液位低 | 斜板出口稀酸槽液位高
| 溢流堰 | 溢流堰流量 | 56 | m3/h | 52 | 65 |  | ≤50；≥65 | 71 | 溢流堰流量低 | 溢流堰流量高
| 电尘 | 电尘1电场电压 | 0 | KV | 20 | 50 |  |  | 72 | 电尘1电场电压低 | 电尘2电场电压高
|  | 电尘2电场电压 | 37 | KV | 35 | 50 |  |  | 73 | 电尘2电场电压低 | 电尘2电场电压高
|  | 电尘3电场电压 | 41 | KV | 35 | 50 |  |  | 74 | 电尘3电场电压低 | 电尘3电场电压高
|  | 电尘4电场电压 | 39 | KV | 35 | 50 |  |  | 75 | 电尘4电场电压低 | 电尘4电场电压高
| 电雾 | 电雾1电场电压 | 19 | KV | 20 | 50 |  |  | 76 | 电雾1电场电压低 | 电雾1电场电压高
|  | 电雾2电场电压 | 48 | KV | 20 | 50 |  |  | 77 | 电雾2电场电压低 | 电雾2电场电压高
|  | 电雾出口气温 | 31 | ℃ | 30 | 40 |  |  | 78 | 电雾出口气温高
DCS报警 岗位: 干吸; DCS报警 设备: 循环槽; DCS报警 工艺位置: 三个循环酸槽液位DCS报警 | ≤1.6；≥1.8 | 79 | 干燥循环酸槽液位低 | 干燥循环酸槽液位高
[9 empty] | 80 | 一吸收循环酸槽液位低 | 一吸循环酸槽液位高
[9 empty] | 81 | 二吸收循环酸槽液位低 | 二吸循环酸槽液位高
DCS报警 设备: 酸浓; DCS报警 工艺位置: 一、二吸酸浓DCS报警 | ≤98.2；≥98.8 | 82 | 一吸酸浓低 | 一吸酸浓高
[9 empty] | 83 | 二吸酸浓低 | 二吸酸浓高
DCS报警 工艺位置: 干燥酸浓DCS报警 | ≤92.8%；≥95% | 84 | 干燥酸浓低 | 干燥酸浓高
DCS报警 设备: 液位; DCS报警 工艺位置: 地槽液位 | ≥2m | 85 | 地槽液位高
DCS报警 设备: 泵流量; DCS报警 工艺位置: 一吸酸泵流量 | ≤500 | 86 | 一吸酸泵流量低 | 一吸酸泵流量高
DCS报警 工艺位置: 二吸酸泵流量 | ≤500 | 87 | 二吸酸泵流量底 | 二吸酸泵流量高
DCS报警 工艺位置: 干燥酸泵流量 | ≤500 | 88 | 干燥酸泵流量 低 | 干燥酸泵流量高
DCS报警 岗位: 转化; DCS报警 设备: 风机; DCS报警 工艺位置: 开车风机油泵供油压DCS报警 | ≤0.12 MPa | 89 | 开车风机油压低 | 开车风机油压高
DCS报警 设备: 透平机; DCS报警 工艺位置: 主透平机油位 | ≤60% | 90 | 主透平机油位低
DCS报警 工艺位置: 主透平机润滑油压 | ≤0.4 | 91 | 主透平机润滑油压低 | 主透平机润滑油压高
DCS报警 工艺位置: 主透平机油箱油温 | ≥50℃ | 92 | 主透平机油箱油温高
DCS报警 工艺位置: 主透平机推力瓦温 | ≥85℃ | 93 | 主透平机推力瓦温高
DCS报警 工艺位置: 主透平机震动 | ≥40μm | 94 | 主透平机震动大
[9 empty] | 95 | 主透平风机震动大
DCS报警 设备: 电机; DCS报警 工艺位置: 风机电机轴承温度显示报警 | ≥75℃（可自设定）DCS | 96 | 开车风机电机轴承温度高
DCS报警 设备: 风机; DCS报警 工艺位置: 主风机轴承温度显示报警 | ≥75℃（可自设定）DCS | 97 | 开车主风机震动大
硫酸工艺连锁和启停、DCS调节
DCS报警 岗位: 岗位; DCS报警 工艺位置: 工艺连锁位置 | 相关数值、DCS情况
DCS报警 岗位: 炉前; DCS报警 工艺位置: 炉前风机与主风机连锁 | 电器连锁
DCS报警 工艺位置: 炉前风机油泵连锁。供油压下降备泵运行 | ≤0.1MPa ，电器连锁
DCS报警 工艺位置: 炉前风机油泵油压连锁，（允许风机启动油压） | ＜0.16 MPa电器连锁
DCS报警 工艺位置: 炉前风机与炉前风机油压连锁 | ≤0.06 MPa
DCS报警 工艺位置: 炉前风机与炉前风机油温连锁 | ≥50 ℃；≥45摄氏度DCS报警
DCS报警 工艺位置: 炉前风机震动传感器震幅 | ≥50mm/sDCS报警
DCS报警 工艺位置: 炉前风机停时，3条喂料变频皮带停 | DCS连锁，连锁在电脑画面上面可以解除和投用
DCS报警 工艺位置: 3条喂料皮带变频 | DCS可调节
DCS报警 工艺位置: 风机进口阀门 | DCS可调节
DCS报警 工艺位置: 炉前风机风量，二次风量 | DCS可显示
DCS报警 岗位: 排渣; DCS报警 工艺位置: 锅炉排灰机和锅炉刮板 | 电器连锁，DCS显示排灰机和刮板开停状态
DCS报警 工艺位置: 锅炉刮板和滚筒 | 电器连锁，DCS显示滚筒开停状态和锅炉刮板机电流
DCS报警 工艺位置: 电尘排灰机和电尘刮板 | 电器连锁，DCS显示排灰机和刮板开停状态
DCS报警 工艺位置: 电尘刮板和滚筒 | 电器连锁，DCS显示滚筒开停状态和电尘刮板机电流
DCS报警 工艺位置: 锅炉1#、2#、3#排灰机热灰温度、电尘排灰机热灰温度 | DCS显示
DCS报警 工艺位置: 2个排渣增湿滚筒加水电动旁路阀 | DCS可调节，二个加水流量和开度DCS可显示
DCS报警 岗位: 锅炉; DCS报警 工艺位置: 汽包液位报警 | DCS≤40% ≥75%
DCS报警 工艺位置: 除氧器液位报警 | DCS≤70% ≥90%（可设定）
DCS报警 工艺位置: 主汽压力和主汽电动放空阀连锁 | DCS，压力＞3.8MPa开启放空，可设定压力值
DCS报警 工艺位置: 汽包液位和事故放水阀连锁 | DCS，液位＞95%开启，可设定连锁液位值
DCS报警 工艺位置: 锅炉除灰震打 | DCS显示开停状态，可设定手动和自动开启
DCS报警 工艺位置: 热水循环泵流量 | 流量小于350m3/h DCS报警
DCS报警 工艺位置: 汽包给水、喷水减温；除氧器给水和加热蒸汽 | DCS可设定手动和自动调节
DCS报警 工艺位置: 主汽电动开关阀 | DCS可调节，开度显示
DCS报警 工艺位置: 锅炉给水泵 | 电机频率DCS可调，电流显示
DCS报警 工艺位置: 冷凝水到除氧器电动阀 | DCS可调节，开度显示
DCS报警 岗位: 净化; DCS报警 工艺位置: 高位水槽液位报警 | DCS报警≤2000mm
DCS报警 工艺位置: 主风机与动力波出口温度连锁并报警 | ≥75 ℃
DCS报警 工艺位置: 动力波出口温度报警 | ≥ 65 ℃
DCS报警 工艺位置: 填料塔和动力波循环槽液位报警 | 现场待定
DCS报警 工艺位置: 高位槽事故加一次水电（气）动阀 | 液位＜0.5m电动阀连锁开启加水
DCS报警 工艺位置: 填料塔输动力波稀酸电（气）动阀 | DCS自调和手调
DCS报警 工艺位置: 脱吸塔外输稀酸电动阀 | DCS自调和手调
DCS报警 工艺位置: 动力波和填料塔循环泵电流 | DCS显示电流
DCS报警 工艺位置: 电雾、电尘二次电压电流 | DCS显示
DCS报警 岗位: 干吸; DCS报警 工艺位置: 主风机与干燥泵连锁 | 电器连锁
DCS报警 工艺位置: 主风机与一吸泵连锁 | 电器连锁
DCS报警 工艺位置: 主风机与二吸泵连锁 | 电器连锁；三台酸泵运行后，风机才能启动
DCS报警 工艺位置: 一吸酸槽工艺加水 | DCS自调和手调，加水流量DCS显示
DCS报警 工艺位置: 三个循环酸槽液位DCS报警 | 现场待定
DCS报警 工艺位置: 一吸和干燥循环酸槽相互串酸电动阀 | DCS手调
DCS报警 工艺位置: 3个酸浓 | DCS显示和报警
DCS报警 工艺位置: 成品酸罐液位，3台循环酸泵电流，阳级保护监参 | DCS显示
DCS报警 工艺位置: 成品输酸阀和地槽输酸泵电机频率 | 阀门开度和电机频率可调，阀门开度可和地槽液位连锁
DCS报警 工艺位置: 成品酸槽到地槽电动阀 | 阀门开度可调，阀门开度可和地槽液位连锁